## Planilha1
QUADRO DE PREVISÃO DE CARGAS - RESIDENCIAL
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | T.U.G. |  |  | T.U.E.
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unit. (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unit. (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (W)
SALA MULTIUSO | 26.23 | 20.66 | 8 | 40 | 320 | 4 | 100 | 400 | Ar condicionado | 1600
[6 empty] | 1 | 600 | 600
SALA AT. INDIIVIDUAL | 8.8 | 12.06 | 2 | 40 | 80 | 4 | 100 | 400 | Ar condicionado | 1600
SALA AT. COLETIVO | 15.27 | 17.35 | 4 | 40 | 160 | 5 | 100 | 500 | Ar condicionado | 1600
CIRCULAÇÃO | 9.79 | 17.3 | 4 | 40 | 160 | 3 | 100 | 300
SALA ADIMINISTRAÇÃO | 15.27 | 17.35 | 4 | 40 | 160 | 5 | 100 | 500 | Ar condicionado | 1600
RECEPÇÃO | 21.53 | 19.3 | 8 | 40 | 320 | 5 | 100 | 500 | Ar condicionado | 1600
COZINHA | 16.04 | 16.2 | 2 | 40 | 80 | 3 | 100 | 300
[6 empty] | 1 | 600 | 600
ALMOXARIFADO | 2.25 | 12.15 | 2 | 18 | 36 | 1 | 600 | 600
ÁREA DE SERVIÇO | 2.07 | 5.76 | 2 | 18 | 36 | 1 | 600 | 600
WC FEMININO | 3.4 | 7.4 | 2 | 18 | 36 | 1 | 600 | 600
WC MASCULINO | 3.4 | 7.4 | 2 | 18 | 36 | 1 | 600 | 600
RAMPA DE ACESSO | 12.85 | 24.88 | 2 | 40 | 80 | - | - | -
Total | 136.9 |  | 42 |  | 1504 | 35 |  | 6500 |  | 8000
[9 empty] | TOTAL | 16004

## Planilha2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Nº do circuito e finalidade | Lâmpadas (VA) |  |  | Tomadas (W) |  |  |  |  | FP | Potência | Tensão | Corrente | Fiação | Proteção | Balanceamento
| 18 | 40 | 100 | 100 | 200 | 400 | 600 | Especiais |  | (W-VA) | (V) | (A) | (mm²) | (A) | A | B | C
1 – ILUMINAÇÃO 01 | 8 | 34 | [6 empty] | 0.8 | 1204 | 127 | 9.4803 | 1.5 | 10 | 1204
2 – T.U.G COZINHA ÁREA SERV. |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 1500 | 127 | 11.811 | 2.5 | 16 |  | 1500
3 – T.U.E BANHEIROS E LAVAND. | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1800 | 127 | 14.1732 | 4 | 16 |  | 1800
4 – T.U.G ATENDIMENTOS E CIRC. |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 127 | 11.811 | 4 | 16 |  |  | 1500
5 – T.U.E AR CONDICIONADO | [7 empty] | 1 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 6 | 16 | 800 | 800
6 – T.U.E AR CONDICIONADO | [7 empty] | 1 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 6 | 16 | 800 | 800
7 – T.U.E AR CONDICIONADO | [7 empty] | 1 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 6 | 16 | 800 |  | 800
8 – T.U.E AR CONDICIONADO | [7 empty] | 1 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 6 | 16 | 800 |  | 800
9 – T.U.E AR CONDICIONADO | [7 empty] | 1 | 1 | 1600 | 220 | 7.2727 | 6 | 16 | 800 |  | 800
10 – ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 1 | 400 | 127 | 3.1496 | 1.5 | 10 |  | 400
11 – T.U.G REC. E MULT. |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 1300 | 127 | 10.2362 | 4 | 16 |  |  | 1300
12 – RESERVA
13 - RESERVA
14 - RESERVA
15 - RESERVA
16 - RESERVA
TOTAL | [9 empty] | 15704 |  |  |  |  | 5204 | 5300 | 5200
[15 empty] | TOTAL |  | 15704

## Planilha3
QUANTITATIVO DE MATERIAIS | [14 empty] | QUANTIDADE DE FIOS (m)
Nº do circuito/finalidade | Lâmpadas |  |  | Tomadas |  | Apagad. |  | SUP. LAMP. | Fiação | QUNTIDADE DE FIAÇÃO |  |  |  | MEMORIAL DE CÁLCULO | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4.0 mm² | 6.0 mm² | 16 mm²
| 18 | 40 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | UNIDADE | (mm²) | FASE | FASE | NEUTRO | TERRA |  | 327.26 | 66.81 | 303.81 | 165.4 | 10.63
1 – ILUMINAÇÃO 01 | 8 | 34 |  |  |  | 11 | 1 | 42 | 1.5 | 75.46 | - | 75.46 | 75.46 | 75.46
2 – T.U.G COZINHA ÁREA SERV. |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2.5 | 22.27 | - | 22.27 | 22.27 | 22.27 | QUANTIDADE DE DISJUNTORES (unid._
3 – T.U.E BANHEIROS E LAVAND. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 26.41 | - | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 10A | 16A | 25A (DR) | 64A
4 – T.U.G ATENDIMENTOS E CIRC. |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  | 4 | 44.55 | - | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 2 | 8 | 2 | 2
5 – T.U.E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99
6 – T.U.E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | QUANTIDADE DE CABOS (m)
7 – T.U.E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | TV | 21.95
8 – T.U.E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | INTERNET | 21.95
9 – T.U.E AR CONDICIONADO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | TELEFONE | 21.95
10 – ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1.5 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22
11 – T.U.G REC. E MULT. |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 | 30.31 | - | 30.31 | 30.31 | 30.31
QUADRO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 16 | 10.63 |  | 10.63 | 10.63 | 10.63
TOTAL | 8 | 34 |  | 31 | 4 | 11 | 1 | 42 |  | 276.2 | 66.57 | 276.2 | 276.2 | -
TOTAL | [9 empty] | 895.17 |  |  |  | -